## OUTPUT
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  | ABATIGO
г.МОСКВА |  |  |  |  | Нагрузка |  | 800 | кВт
[5 empty] | Адиабат. темп. на входе |  | 40 | °C
[5 empty] | Адиабат.темп. на выходе |  | 35 | °C
[5 empty] | Сух. реж. темп. на выходе |  | 34.99 | °C
Номер метеостанции |  | #276120 |  |  | Ест. охл. темп. на выходе |  | No FC | °C
Широта |  | 55.83 |  | ° | Нагрузка при ест. охл. |  | -- | kW
Долгота |  | 37.62 |  | ° | Гликоль % |  | 40 | %
Высота |  | 156 |  | м | Тип вентиляторов |  | EZ
[5 empty] | Потери напора системы |  | 3 | бар
[5 empty] | Общий КПД насоса |  | 80 | %
[5 empty] | КПД насоса |  | 91 | %
[5 empty] | Рядов с вент. |  | 2 | ABT 72 P
[5 empty] | Вент. в ряду |  | 7
0.4% Вер. по МТ |  | 21.9 | °C |  | Общее кол-во вент. |  | 14 | PR.P 3000/3 or PR.P 4800/2
Расч. темп. по СТ |  | 31.2 | °C |  | Схема подключения |  | Parallel | --
[5 empty] | Ном. Площадь резерв. |  | -40.28% | %
1% Вер. по МТ |  | 20.8 | °C |  | Резерв адиабатич. эффект. |  | 0.34947 | °C
Средн. знач. СТ |  | 5.9902 | °C |  | Резерв бустер. эффект. |  | 2.3495 | °C
Средн. знач. МТ |  | 4.0733 | °C |  | Темп. начала распыления |  | 25.2495 | °C
[5 empty] | Потребление воды |  | 68.2098 | м3/год
Стоимость воды |  | 25 | руб. / м3 |  | Каждый вент. | Per Fan | 4.8721 | м3/год/вент.
Стоим. эл. энергии |  | 3.5 | руб. / кВт*ч |  | Всего времени адиабат. |  | 183.0898 | ч/год
[5 empty] | Адиабатика с бустером |  | 24.1022 | ч/год
[5 empty] | Энергопотр. вент. Abatigo |  | 27567.3435 | кВт*ч/год
[5 empty] | Энергопотр. сист. насосов |  | 157915.8462
[5 empty] | Энергопотр. цирк. насосов |  | 0
[5 empty] | Эксплуат. Расходы |  | 650896.4091 | руб. / год
[5 empty] | Гликол. потери |  | 10.62%
[5 empty] | Высотн. потери |  | 1.055%
[5 empty] | Расход в системе |  | 137.6 | м3/ч
[5 empty] | Темп. перепад |  | 5 | °C
[5 empty] | Время ест. охл. |  | 0 | ч
[5 empty] | Макс.распыл.(Адиаб.+Буст.) |  | 90.72 | л/мин | при 3 бар
[5 empty] | Макс. распыл. (Адиабатика) |  | 35.28 | л/мин | при 3 бар
[5 empty] | Потери напора охлад. |  | 66 | кПа
[5 empty] | Шум вентилятора |  | 61 | дБ(A)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОГОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СУХОМУ ТЕРМОМЕТРУ |  |  |  |  | ABATIGO |  |  |  |  | ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОГОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО МОКРОМУ ТЕРМОМЕТРУ
Сухой терм. | СРМТ | Кол-во часов | Часов выше | Часов ниже | Abatigo Вых. темп. | л/мин | м3 | кВт | кВт*ч | Мокрый терм. | СРСТ | Кол-во часов | Часов выше | Часов ниже
-32 | -32 | 0.08075 | 8760 | 0.08075 | 34.99 | 0 | 0 | 0.46745 | 0.037746 | -32 | -31.5 | 0.1615 | 8760 | 0.1615
-31 | -31.2222 | 0.36336 | 8759.9193 | 0.44411 | 34.99 | 0 | 0 | 0.47934 | 0.17417 | -31 | -30.875 | 0.32299 | 8759.8385 | 0.48449
-30 | -30.0227 | 1.7764 | 8759.5559 | 2.2205 | 34.99 | 0 | 0 | 0.49155 | 0.87319 | -30 | -29.8431 | 2.059 | 8759.5155 | 2.5435
-29 | -29.1453 | 2.2221 | 8757.7795 | 4.4427 | 34.99 | 0 | 0 | 0.50408 | 1.1202 | -29 | -28.8692 | 2.185 | 8757.4565 | 4.7285
-28 | -28.1257 | 2.2736 | 8755.5573 | 6.7163 | 34.99 | 0 | 0 | 0.51697 | 1.1754 | -28 | -27.8174 | 2.4318 | 8755.2715 | 7.1603
-27 | -27.1404 | 3.1624 | 8753.2837 | 9.8786 | 34.99 | 0 | 0 | 0.53023 | 1.6768 | -27 | -26.8374 | 3.2463 | 8752.8397 | 10.4066
-26 | -26.098 | 5.3894 | 8750.1214 | 15.2681 | 34.99 | 0 | 0 | 0.54387 | 2.9312 | -26 | -25.8682 | 5.5995 | 8749.5934 | 16.0061
-25 | -25.123 | 5.9984 | 8744.7319 | 21.2665 | 34.99 | 0 | 0 | 0.55792 | 3.3466 | -25 | -24.758 | 6.9398 | 8743.9939 | 22.9459
-24 | -24.2391 | 7.0253 | 8738.7335 | 28.2917 | 34.99 | 0 | 0 | 0.5724 | 4.0212 | -24 | -23.732 | 7.3026 | 8737.0541 | 30.2485
-23 | -23.2073 | 9.4414 | 8731.7083 | 37.7331 | 34.99 | 0 | 0 | 0.58733 | 5.5452 | -23 | -22.7217 | 10.3714 | 8729.7515 | 40.6199
-22 | -22.2541 | 11.359 | 8722.2669 | 49.0922 | 34.99 | 0 | 0 | 0.60274 | 6.8465 | -22 | -21.6894 | 12.2895 | 8719.3801 | 52.9094
-21 | -21.2201 | 17.3424 | 8710.9078 | 66.4346 | 34.99 | 0 | 0 | 0.61867 | 10.7291 | -21 | -20.7083 | 19.0951 | 8707.0906 | 72.0045
-20 | -20.2678 | 20.799 | 8693.5654 | 87.2335 | 34.99 | 0 | 0 | 0.63513 | 13.2101 | -20 | -19.7058 | 21.5764 | 8687.9955 | 93.581
-19 | -19.2874 | 22.0862 | 8672.7665 | 109.3198 | 34.99 | 0 | 0 | 0.65218 | 14.4042 | -19 | -18.6542 | 24.0585 | 8666.419 | 117.6394
-18 | -18.2778 | 29.947 | 8650.6802 | 139.2668 | 34.99 | 0 | 0 | 0.66984 | 20.0597 | -18 | -17.6064 | 35.6679 | 8642.3606 | 153.3073
-17 | -17.3233 | 43.4282 | 8620.7332 | 182.695 | 34.99 | 0 | 0 | 0.68817 | 29.8858 | -17 | -16.6456 | 45.4598 | 8606.6927 | 198.7671
-16 | -16.3099 | 51.7264 | 8577.305 | 234.4214 | 34.99 | 0 | 0 | 0.7072 | 36.5809 | -16 | -15.5937 | 60.0545 | 8561.2329 | 258.8216
-15 | -15.4152 | 58.7628 | 8525.5786 | 293.1842 | 34.99 | 0 | 0 | 0.727 | 42.7204 | -15 | -14.5547 | 61.5141 | 8501.1784 | 320.3357
-14 | -14.4252 | 63.2877 | 8466.8158 | 356.4719 | 34.99 | 0 | 0 | 0.74762 | 47.315 | -14 | -13.5094 | 70.5437 | 8439.6643 | 390.8793
-13 | -13.486 | 70.381 | 8403.5281 | 426.8529 | 34.99 | 0 | 0 | 0.76913 | 54.132 | -13 | -12.4498 | 78.3675 | 8369.1207 | 469.2468
-12 | -12.4918 | 84.7214 | 8333.1471 | 511.5743 | 34.99 | 0 | 0 | 0.79161 | 67.066 | -12 | -11.4376 | 94.0171 | 8290.7532 | 563.264
-11 | -11.549 | 92.0781 | 8248.4257 | 603.6524 | 34.99 | 0 | 0 | 0.81514 | 75.0563 | -11 | -10.3809 | 100.5858 | 8196.736 | 663.8498
-10 | -10.5915 | 98.1899 | 8156.3476 | 701.8423 | 34.99 | 0 | 0 | 0.83982 | 82.4614 | -10 | -9.3174 | 112.6815 | 8096.1502 | 776.5313
-9 | -9.6199 | 117.2112 | 8058.1577 | 819.0535 | 34.99 | 0 | 0 | 0.86575 | 101.476 | -9 | -8.2721 | 135.3351 | 7983.4687 | 911.8664
-8 | -8.7028 | 124.13 | 7940.9465 | 943.1835 | 34.99 | 0 | 0 | 0.89308 | 110.8576 | -8 | -7.1723 | 142.1572 | 7848.1336 | 1054.0235
-7 | -7.7481 | 139.7052 | 7816.8165 | 1082.8887 | 34.99 | 0 | 0 | 0.92193 | 128.7986 | -7 | -6.1049 | 162.422 | 7705.9765 | 1216.4455
-6 | -6.7654 | 160.8197 | 7677.1113 | 1243.7084 | 34.99 | 0 | 0 | 0.95248 | 153.178 | -6 | -5.0825 | 194.905 | 7543.5545 | 1411.3505
-5 | -5.8247 | 190.8648 | 7516.2916 | 1434.5732 | 34.99 | 0 | 0 | 0.98492 | 187.9873 | -5 | -4.0376 | 221.6014 | 7348.6495 | 1632.9519
-4 | -4.8741 | 210.5807 | 7325.4268 | 1645.154 | 34.99 | 0 | 0 | 1.0195 | 214.6828 | -4 | -2.9553 | 246.8641 | 7127.0481 | 1879.816
-3 | -3.9007 | 236.589 | 7114.846 | 1881.743 | 34.99 | 0 | 0 | 1.0564 | 249.9356 | -3 | -1.9084 | 271.5023 | 6880.184 | 2151.3183
-2 | -2.9556 | 260.3243 | 6878.257 | 2142.0673 | 34.99 | 0 | 0 | 1.096 | 285.3232 | -2 | -0.86294 | 303.1122 | 6608.6817 | 2454.4304
-1 | -1.9666 | 290.1344 | 6617.9327 | 2432.2017 | 34.99 | 0 | 0 | 1.1387 | 330.3746 | -1 | 0.15939 | 346.8486 | 6305.5696 | 2801.2791
0 | -0.93963 | 368.0347 | 6327.7983 | 2800.2365 | 34.99 | 0 | 0 | 1.1848 | 436.0619 | 0 | 1.1065 | 416.5014 | 5958.7209 | 3217.7805
1 | 0.12158 | 434.5327 | 5959.7635 | 3234.7692 | 34.99 | 0 | 0 | 1.235 | 536.6376 | 1 | 2.0015 | 409.1301 | 5542.2195 | 3626.9106
2 | 0.94394 | 357.2987 | 5525.2308 | 3592.068 | 34.99 | 0 | 0 | 1.2897 | 460.8164 | 2 | 3.2 | 321.783 | 5133.0894 | 3948.6937
3 | 1.813 | 273.4286 | 5167.932 | 3865.4966 | 34.99 | 0 | 0 | 1.3498 | 369.0804 | 3 | 4.4901 | 268.8807 | 4811.3063 | 4217.5743
4 | 2.6825 | 243.5034 | 4894.5034 | 4109 | 34.99 | 0 | 0 | 1.4162 | 344.8452 | 4 | 5.6324 | 255.0095 | 4542.4257 | 4472.5838
5 | 3.5748 | 227.5066 | 4651 | 4336.5066 | 34.99 | 0 | 0 | 1.4899 | 338.963 | 5 | 6.822 | 232.0155 | 4287.4162 | 4704.5993
6 | 4.4763 | 216.6162 | 4423.4934 | 4553.1228 | 34.99 | 0 | 0 | 1.5723 | 340.5964 | 6 | 7.9113 | 245.5361 | 4055.4007 | 4950.1353
7 | 5.4681 | 217.3116 | 4206.8772 | 4770.4343 | 34.99 | 0 | 0 | 1.6652 | 361.8685 | 7 | 9.0448 | 248.422 | 3809.8647 | 5198.5573
8 | 6.3553 | 218.3026 | 3989.5657 | 4988.7369 | 34.99 | 0 | 0 | 1.7706 | 386.5225 | 8 | 10.1629 | 261.8596 | 3561.4427 | 5460.4169
9 | 7.2894 | 235.323 | 3771.2631 | 5224.0599 | 34.99 | 0 | 0 | 1.8911 | 445.0269 | 9 | 11.2438 | 283.2449 | 3299.5831 | 5743.6618
10 | 8.28 | 246.0001 | 3535.9401 | 5470.06 | 34.99 | 0 | 0 | 2.0302 | 499.4376 | 10 | 12.3861 | 309.5069 | 3016.3382 | 6053.1687
11 | 9.1181 | 254.2768 | 3289.94 | 5724.3367 | 34.99 | 0 | 0 | 2.1922 | 557.4294 | 11 | 13.5003 | 328.3634 | 2706.8313 | 6381.5321
12 | 10.0667 | 271.8334 | 3035.6633 | 5996.1702 | 34.99 | 0 | 0 | 2.3827 | 647.6939 | 12 | 14.6777 | 327.9881 | 2378.4679 | 6709.5202
13 | 10.9428 | 276.7893 | 2763.8298 | 6272.9595 | 34.99 | 0 | 0 | 2.609 | 722.1411 | 13 | 15.8671 | 341.5207 | 2050.4798 | 7051.0409
14 | 11.7733 | 280.6333 | 2487.0405 | 6553.5928 | 34.99 | 0 | 0 | 2.8809 | 808.4648 | 14 | 17.005 | 327.6967 | 1708.9591 | 7378.7376
15 | 12.5843 | 277.8781 | 2206.4072 | 6831.4709 | 34.99 | 0 | 0 | 3.2113 | 892.3593 | 15 | 18.1344 | 312.4048 | 1381.2624 | 7691.1423
16 | 13.3244 | 269.3682 | 1928.5291 | 7100.8391 | 34.99 | 0 | 0 | 3.6182 | 974.6162 | 16 | 19.358 | 279.8806 | 1068.8577 | 7971.023
17 | 14.0978 | 258.0534 | 1659.1609 | 7358.8925 | 34.99 | 0 | 0 | 4.1258 | 1064.6779 | 17 | 20.6089 | 231.8344 | 788.977 | 8202.8574
18 | 14.8268 | 236.317 | 1401.1075 | 7595.2095 | 34.99 | 0 | 0 | 4.7686 | 1126.9062 | 18 | 21.7571 | 195.9672 | 557.1426 | 8398.8246
19 | 15.4432 | 216.0127 | 1164.7905 | 7811.2222 | 34.99 | 0 | 0 | 5.5957 | 1208.736 | 19 | 23.2699 | 146.775 | 361.1754 | 8545.5996
20 | 15.9557 | 185.5555 | 948.7778 | 7996.7778 | 34.99 | 0 | 0 | 6.6785 | 1239.2312 | 20 | 24.948 | 102.6486 | 214.4004 | 8648.2481
21 | 16.4122 | 160.7099 | 763.2222 | 8157.4877 | 34.99 | 0 | 0 | 8.1238 | 1305.5748 | 21 | 26.2967 | 60.7675 | 111.7519 | 8709.0156
22 | 16.9151 | 136.1654 | 602.5123 | 8293.6531 | 34.99 | 0 | 0 | 10.095 | 1374.583 | 22 | 28.0116 | 31.3824 | 50.9844 | 8740.398
23 | 17.4364 | 117.0166 | 466.3469 | 8410.6696 | 34.99 | 0 | 0 | 12.8496 | 1503.6133 | 23 | 30.0505 | 15.9052 | 19.602 | 8756.3032
24 | 18.1138 | 91.1544 | 349.3304 | 8501.824 | 34.99 | 0 | 0 | 16.8081 | 1532.1312 | 24 | 30.7986 | 3.1739 | 3.6968 | 8759.4771
25 | 18.7394 | 75.0862 | 258.176 | 8576.9102 | 34.99 | 0 | 0 | 17.5751 | 1319.6459 | 25 | 33.3848 | 0.52293 | 0.5229 | 8760
26 | 19.3124 | 55.1268 | 183.0898 | 8632.037 | 35 | 1.7372 | 5.746 | 24.5 | 1350.606
27 | 20.0576 | 40.9662 | 127.963 | 8673.0032 | 35 | 4.0519 | 9.9594 | 24.5 | 1003.6728
28 | 20.3234 | 30.9099 | 86.9968 | 8703.9131 | 35 | 6.3665 | 11.8073 | 24.5 | 757.2927
29 | 20.6589 | 21.5771 | 56.0869 | 8725.4902 | 35 | 8.6812 | 11.2389 | 24.5 | 528.6387
30 | 21.2184 | 14.7025 | 34.5098 | 8740.1928 | 35 | 10.9958 | 9.7 | 24.5 | 360.212
31 | 21.6611 | 7.7134 | 19.8072 | 8747.9062 | 35 | 13.3105 | 6.1601 | 24.5 | 188.9783
32 | 21.9828 | 4.7007 | 12.0938 | 8752.6069 | 35 | 15.6251 | 4.407 | 24.5 | 115.1683
33 | 22.5419 | 2.8929 | 7.3931 | 8755.4998 | 35 | 17.9398 | 3.1139 | 24.5 | 70.877
34 | 22.8006 | 1.607 | 4.5002 | 8757.1068 | 35 | 20.2544 | 1.9529 | 24.5 | 39.3712
35 | 22.4766 | 1.6878 | 2.8932 | 8758.7946 | 35 | 22.5691 | 2.2855 | 24.5 | 41.35
36 | 22.6251 | 0.96453 | 1.2054 | 8759.7591 | 35 | 24.8837 | 1.4401 | 24.5 | 23.6309
37 | 22.6002 | 0.20078 | 0.24089 | 8759.9599 | 35 | 27.1984 | 0.32765 | 24.5 | 4.9191
38 | 22 | 0.040138 | 0.040112 | 8760 | 35 | 29.513 | 0.071076 | 24.5 | 0.98339
Note on G34: Адиабатическая камера + Бустерное орошение
Note on G35: Только адиабатическая камера

## ГРАФИК
СУХОЙ ТЕРМОМЕТР | ЧАСЫ 1/10 ЛЕВАЯ ШКАЛА | ТЕМП. ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ °C ЛЕВАЯ ШКАЛА | РАСХОД ПРИ РАСПЫЛЕНИИ л/мин ПРАВАЯ ШКАЛА | ВОДА куб.м ПРАВАЯ ШКАЛА | МОЩНОСТЬ кВт ПРАВАЯ ШКАЛА | ЭНЕРГИЯ кВт·ч 1/100 ПРАВАЯ ШКАЛА | Характеристики Abatigo для климатических условий вг.МОСКВА
-32 | 0.008075 | 34.99 | 0 | 0 | 0.46745 | 0.00037746
-31 | 0.036336 | 34.99 | 0 | 0 | 0.47934 | 0.0017417
-30 | 0.17764 | 34.99 | 0 | 0 | 0.49155 | 0.0087319
-29 | 0.22221 | 34.99 | 0 | 0 | 0.50408 | 0.011202
-28 | 0.22736 | 34.99 | 0 | 0 | 0.51697 | 0.011754
-27 | 0.31624 | 34.99 | 0 | 0 | 0.53023 | 0.016768
-26 | 0.53894 | 34.99 | 0 | 0 | 0.54387 | 0.029312
-25 | 0.59984 | 34.99 | 0 | 0 | 0.55792 | 0.033466
-24 | 0.70253 | 34.99 | 0 | 0 | 0.5724 | 0.040212
-23 | 0.94414 | 34.99 | 0 | 0 | 0.58733 | 0.055452
-22 | 1.1359 | 34.99 | 0 | 0 | 0.60274 | 0.068465
-21 | 1.7342 | 34.99 | 0 | 0 | 0.61867 | 0.10729
-20 | 2.0799 | 34.99 | 0 | 0 | 0.63513 | 0.1321
-19 | 2.2086 | 34.99 | 0 | 0 | 0.65218 | 0.14404
-18 | 2.9947 | 34.99 | 0 | 0 | 0.66984 | 0.2006
-17 | 4.3428 | 34.99 | 0 | 0 | 0.68817 | 0.29886
-16 | 5.1726 | 34.99 | 0 | 0 | 0.7072 | 0.36581
-15 | 5.8763 | 34.99 | 0 | 0 | 0.727 | 0.4272
-14 | 6.3288 | 34.99 | 0 | 0 | 0.74762 | 0.47315
-13 | 7.0381 | 34.99 | 0 | 0 | 0.76913 | 0.54132
-12 | 8.4721 | 34.99 | 0 | 0 | 0.79161 | 0.67066
-11 | 9.2078 | 34.99 | 0 | 0 | 0.81514 | 0.75056
-10 | 9.819 | 34.99 | 0 | 0 | 0.83982 | 0.82461
-9 | 11.7211 | 34.99 | 0 | 0 | 0.86575 | 1.0148
-8 | 12.413 | 34.99 | 0 | 0 | 0.89308 | 1.1086
-7 | 13.9705 | 34.99 | 0 | 0 | 0.92193 | 1.288
-6 | 16.082 | 34.99 | 0 | 0 | 0.95248 | 1.5318
-5 | 19.0865 | 34.99 | 0 | 0 | 0.98492 | 1.8799
-4 | 21.0581 | 34.99 | 0 | 0 | 1.0195 | 2.1468
-3 | 23.6589 | 34.99 | 0 | 0 | 1.0564 | 2.4994
-2 | 26.0324 | 34.99 | 0 | 0 | 1.096 | 2.8532
-1 | 29.0134 | 34.99 | 0 | 0 | 1.1387 | 3.3037
0 | 36.8035 | 34.99 | 0 | 0 | 1.1848 | 4.3606
1 | 43.4533 | 34.99 | 0 | 0 | 1.235 | 5.3664
2 | 35.7299 | 34.99 | 0 | 0 | 1.2897 | 4.6082
3 | 27.3429 | 34.99 | 0 | 0 | 1.3498 | 3.6908
4 | 24.3503 | 34.99 | 0 | 0 | 1.4162 | 3.4485
5 | 22.7507 | 34.99 | 0 | 0 | 1.4899 | 3.3896
6 | 21.6616 | 34.99 | 0 | 0 | 1.5723 | 3.406
7 | 21.7312 | 34.99 | 0 | 0 | 1.6652 | 3.6187
8 | 21.8303 | 34.99 | 0 | 0 | 1.7706 | 3.8652
9 | 23.5323 | 34.99 | 0 | 0 | 1.8911 | 4.4503
10 | 24.6 | 34.99 | 0 | 0 | 2.0302 | 4.9944
11 | 25.4277 | 34.99 | 0 | 0 | 2.1922 | 5.5743
12 | 27.1833 | 34.99 | 0 | 0 | 2.3827 | 6.4769
13 | 27.6789 | 34.99 | 0 | 0 | 2.609 | 7.2214
14 | 28.0633 | 34.99 | 0 | 0 | 2.8809 | 8.0846
15 | 27.7878 | 34.99 | 0 | 0 | 3.2113 | 8.9236
16 | 26.9368 | 34.99 | 0 | 0 | 3.6182 | 9.7462
17 | 25.8053 | 34.99 | 0 | 0 | 4.1258 | 10.6468
18 | 23.6317 | 34.99 | 0 | 0 | 4.7686 | 11.2691
19 | 21.6013 | 34.99 | 0 | 0 | 5.5957 | 12.0874
20 | 18.5556 | 34.99 | 0 | 0 | 6.6785 | 12.3923
21 | 16.071 | 34.99 | 0 | 0 | 8.1238 | 13.0557
22 | 13.6165 | 34.99 | 0 | 0 | 10.095 | 13.7458
23 | 11.7017 | 34.99 | 0 | 0 | 12.8496 | 15.0361
24 | 9.1154 | 34.99 | 0 | 0 | 16.8081 | 15.3213
25 | 7.5086 | 34.99 | 0 | 0 | 17.5751 | 13.1965
26 | 5.5127 | 35 | 1.7372 | 5.746 | 24.5 | 13.5061
27 | 4.0966 | 35 | 4.0519 | 9.9594 | 24.5 | 10.0367
28 | 3.091 | 35 | 6.3665 | 11.8073 | 24.5 | 7.5729
29 | 2.1577 | 35 | 8.6812 | 11.2389 | 24.5 | 5.2864
30 | 1.4703 | 35 | 10.9958 | 9.7 | 24.5 | 3.6021
31 | 0.77134 | 35 | 13.3105 | 6.1601 | 24.5 | 1.8898
32 | 0.47007 | 35 | 15.6251 | 4.407 | 24.5 | 1.1517
33 | 0.28929 | 35 | 17.9398 | 3.1139 | 24.5 | 0.70877
34 | 0.1607 | 35 | 20.2544 | 1.9529 | 24.5 | 0.39371
35 | 0.16878 | 35 | 22.5691 | 2.2855 | 24.5 | 0.4135
36 | 0.096453 | 35 | 24.8837 | 1.4401 | 24.5 | 0.23631

## РАСЧЁТ ДЛЯ БОЛЬШИХ СИСТЕМ
1 | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  | ABATIGO |  |  |  |  | Перерасчёт | 1
2 | г.МОСКВА |  |  |  |  | Нагрузка |  | 800 | кВт
3 | [5 empty] | Адиабат. темп. на входе |  | 40 | °C
4 | [5 empty] | Адиабат.темп. на выходе |  | 35 | °C
5 | [5 empty] | Сух. реж. темп. на выходе |  | 34.99 | °C
6 | Номер метеостанции |  | #276120 |  |  | Ест. охл. темп. на выходе |  | No FC | °C
7 | Широта |  | 55.83 |  | ° | Нагрузка при ест. охл. |  | -- | кВт
8 | Долгота |  | 37.62 |  | ° | Гликоль % |  | 40 | %
9 | Высота |  | 156 |  | м | Тип вентиляторов |  | EZ
10 | [5 empty] | Потери напора системы |  | 3 | бар
11 | [5 empty] | Общий КПД насоса |  | 80 | %
12 | [5 empty] | КПД насоса |  | 91 | %
13 | [5 empty] | Рядов с вент. |  | 2 | 1 x [ABT 72 P]
14 | [5 empty] | Вент. в ряду |  | 7
15 | 0.4% Вер. по МТ |  | 21.9 | °C |  | Общее кол-во вент. |  | 14
16 | Расч. темп. по СТ |  | 31.2 | °C |  | Схема подключения |  | Parallel
17 | [5 empty] | Ном. Площадь резерв. |  | -40.28% | %
18 | 1% Вер. по МТ |  | 20.8 | °C |  | Резерв адиабатич. эффект. |  | 0.34947 | °C
19 | Средн. знач. СТ |  | 5.9902 | °C |  | Резерв бустер. эффект. |  | 2.3495 | °C
20 | Средн. знач. МТ |  | 4.0733 | °C |  | Темп. начала распыления |  | 25.2495 | °C
21 | [5 empty] | Потребление воды |  | 68.2098 | м3/год
22 | Стоимость воды |  | 25 | 0 |  | Каждый вент. | Per Fan | 4.8721 | м3/год/вент.
23 | Стоим. эл. энергии |  | 3.5 | 0 |  | Всего времени адиабат. |  | 183.0898 | ч/год
24 | [5 empty] | Адиабатика с бустером |  | 24.1022 | ч/год
25 | [5 empty] | Энергопотр. вент. Abatigo |  | 27567.3435 | кВт*ч/год
26 | [5 empty] | Энергопотр. сист. насосов |  | 157915.8462
27 | [5 empty] | Энергопотр. цирк. насосов |  | 0
28 | [5 empty] | Эксплуат. Расходы |  | 650896.4091 | руб. / год | 0
29 | [5 empty] | Гликол. потери |  | 10.62%
30 | [5 empty] | Высотн. потери |  | 1.055%
31 | [5 empty] | Расход в системе |  | 137.6 | м3/ч
32 | [5 empty] | Темп. перепад |  | 5 | °C
33 | [5 empty] | Время ест. охл. |  | 0 | ч
34 | [5 empty] | Макс.распыл.(Адиаб.+Буст.) |  | 90.72 | л/мин | при 3 бар
35 | [5 empty] | Макс. распыл. (Адиабатика) |  | 35.28 | л/мин | при 3 бар
36 | [5 empty] | Потери напора охлад. |  | 66 | кПа
37 | [5 empty] | Шум вентилятора |  | 61 | дБ(A)
38
39 | ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОГОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СУХОМУ ТЕРМОМЕТРУ |  |  |  |  | ABATIGO
40 | Сухой терм. | СРМТ | Кол-во часов | Часов выше | Часов ниже | Abatigo Вых. темп. | л/мин | м3 | кВт | кВт*ч
41 | -32 | -32 | 0.08075 | 8760 | 0.08075 | 34.99 | 0 | 0 | 0.46745 | 0.037746
42 | -31 | -31.2222 | 0.36336 | 8759.9193 | 0.44411 | 34.99 | 0 | 0 | 0.47934 | 0.17417
43 | -30 | -30.0227 | 1.7764 | 8759.5559 | 2.2205 | 34.99 | 0 | 0 | 0.49155 | 0.87319
44 | -29 | -29.1453 | 2.2221 | 8757.7795 | 4.4427 | 34.99 | 0 | 0 | 0.50408 | 1.1202
45 | -28 | -28.1257 | 2.2736 | 8755.5573 | 6.7163 | 34.99 | 0 | 0 | 0.51697 | 1.1754
46 | -27 | -27.1404 | 3.1624 | 8753.2837 | 9.8786 | 34.99 | 0 | 0 | 0.53023 | 1.6768
47 | -26 | -26.098 | 5.3894 | 8750.1214 | 15.2681 | 34.99 | 0 | 0 | 0.54387 | 2.9312
48 | -25 | -25.123 | 5.9984 | 8744.7319 | 21.2665 | 34.99 | 0 | 0 | 0.55792 | 3.3466
49 | -24 | -24.2391 | 7.0253 | 8738.7335 | 28.2917 | 34.99 | 0 | 0 | 0.5724 | 4.0212
50 | -23 | -23.2073 | 9.4414 | 8731.7083 | 37.7331 | 34.99 | 0 | 0 | 0.58733 | 5.5452
51 | -22 | -22.2541 | 11.359 | 8722.2669 | 49.0922 | 34.99 | 0 | 0 | 0.60274 | 6.8465
52 | -21 | -21.2201 | 17.3424 | 8710.9078 | 66.4346 | 34.99 | 0 | 0 | 0.61867 | 10.7291
53 | -20 | -20.2678 | 20.799 | 8693.5654 | 87.2335 | 34.99 | 0 | 0 | 0.63513 | 13.2101
54 | -19 | -19.2874 | 22.0862 | 8672.7665 | 109.3198 | 34.99 | 0 | 0 | 0.65218 | 14.4042
55 | -18 | -18.2778 | 29.947 | 8650.6802 | 139.2668 | 34.99 | 0 | 0 | 0.66984 | 20.0597
56 | -17 | -17.3233 | 43.4282 | 8620.7332 | 182.695 | 34.99 | 0 | 0 | 0.68817 | 29.8858
57 | -16 | -16.3099 | 51.7264 | 8577.305 | 234.4214 | 34.99 | 0 | 0 | 0.7072 | 36.5809
58 | -15 | -15.4152 | 58.7628 | 8525.5786 | 293.1842 | 34.99 | 0 | 0 | 0.727 | 42.7204
59 | -14 | -14.4252 | 63.2877 | 8466.8158 | 356.4719 | 34.99 | 0 | 0 | 0.74762 | 47.315
60 | -13 | -13.486 | 70.381 | 8403.5281 | 426.8529 | 34.99 | 0 | 0 | 0.76913 | 54.132
61 | -12 | -12.4918 | 84.7214 | 8333.1471 | 511.5743 | 34.99 | 0 | 0 | 0.79161 | 67.066
62 | -11 | -11.549 | 92.0781 | 8248.4257 | 603.6524 | 34.99 | 0 | 0 | 0.81514 | 75.0563
63 | -10 | -10.5915 | 98.1899 | 8156.3476 | 701.8423 | 34.99 | 0 | 0 | 0.83982 | 82.4614
64 | -9 | -9.6199 | 117.2112 | 8058.1577 | 819.0535 | 34.99 | 0 | 0 | 0.86575 | 101.476
65 | -8 | -8.7028 | 124.13 | 7940.9465 | 943.1835 | 34.99 | 0 | 0 | 0.89308 | 110.8576
66 | -7 | -7.7481 | 139.7052 | 7816.8165 | 1082.8887 | 34.99 | 0 | 0 | 0.92193 | 128.7986
67 | -6 | -6.7654 | 160.8197 | 7677.1113 | 1243.7084 | 34.99 | 0 | 0 | 0.95248 | 153.178
68 | -5 | -5.8247 | 190.8648 | 7516.2916 | 1434.5732 | 34.99 | 0 | 0 | 0.98492 | 187.9873
69 | -4 | -4.8741 | 210.5807 | 7325.4268 | 1645.154 | 34.99 | 0 | 0 | 1.0195 | 214.6828
70 | -3 | -3.9007 | 236.589 | 7114.846 | 1881.743 | 34.99 | 0 | 0 | 1.0564 | 249.9356
71 | -2 | -2.9556 | 260.3243 | 6878.257 | 2142.0673 | 34.99 | 0 | 0 | 1.096 | 285.3232
72 | -1 | -1.9666 | 290.1344 | 6617.9327 | 2432.2017 | 34.99 | 0 | 0 | 1.1387 | 330.3746
73 | 0 | -0.93963 | 368.0347 | 6327.7983 | 2800.2365 | 34.99 | 0 | 0 | 1.1848 | 436.0619
74 | 1 | 0.12158 | 434.5327 | 5959.7635 | 3234.7692 | 34.99 | 0 | 0 | 1.235 | 536.6376
75 | 2 | 0.94394 | 357.2987 | 5525.2308 | 3592.068 | 34.99 | 0 | 0 | 1.2897 | 460.8164
76 | 3 | 1.813 | 273.4286 | 5167.932 | 3865.4966 | 34.99 | 0 | 0 | 1.3498 | 369.0804
77 | 4 | 2.6825 | 243.5034 | 4894.5034 | 4109 | 34.99 | 0 | 0 | 1.4162 | 344.8452
78 | 5 | 3.5748 | 227.5066 | 4651 | 4336.5066 | 34.99 | 0 | 0 | 1.4899 | 338.963
79 | 6 | 4.4763 | 216.6162 | 4423.4934 | 4553.1228 | 34.99 | 0 | 0 | 1.5723 | 340.5964
80 | 7 | 5.4681 | 217.3116 | 4206.8772 | 4770.4343 | 34.99 | 0 | 0 | 1.6652 | 361.8685
81 | 8 | 6.3553 | 218.3026 | 3989.5657 | 4988.7369 | 34.99 | 0 | 0 | 1.7706 | 386.5225
82 | 9 | 7.2894 | 235.323 | 3771.2631 | 5224.0599 | 34.99 | 0 | 0 | 1.8911 | 445.0269
83 | 10 | 8.28 | 246.0001 | 3535.9401 | 5470.06 | 34.99 | 0 | 0 | 2.0302 | 499.4376
84 | 11 | 9.1181 | 254.2768 | 3289.94 | 5724.3367 | 34.99 | 0 | 0 | 2.1922 | 557.4294
85 | 12 | 10.0667 | 271.8334 | 3035.6633 | 5996.1702 | 34.99 | 0 | 0 | 2.3827 | 647.6939
86 | 13 | 10.9428 | 276.7893 | 2763.8298 | 6272.9595 | 34.99 | 0 | 0 | 2.609 | 722.1411
87 | 14 | 11.7733 | 280.6333 | 2487.0405 | 6553.5928 | 34.99 | 0 | 0 | 2.8809 | 808.4648
88 | 15 | 12.5843 | 277.8781 | 2206.4072 | 6831.4709 | 34.99 | 0 | 0 | 3.2113 | 892.3593
89 | 16 | 13.3244 | 269.3682 | 1928.5291 | 7100.8391 | 34.99 | 0 | 0 | 3.6182 | 974.6162
90 | 17 | 14.0978 | 258.0534 | 1659.1609 | 7358.8925 | 34.99 | 0 | 0 | 4.1258 | 1064.6779
91 | 18 | 14.8268 | 236.317 | 1401.1075 | 7595.2095 | 34.99 | 0 | 0 | 4.7686 | 1126.9062
92 | 19 | 15.4432 | 216.0127 | 1164.7905 | 7811.2222 | 34.99 | 0 | 0 | 5.5957 | 1208.736
93 | 20 | 15.9557 | 185.5555 | 948.7778 | 7996.7778 | 34.99 | 0 | 0 | 6.6785 | 1239.2312
94 | 21 | 16.4122 | 160.7099 | 763.2222 | 8157.4877 | 34.99 | 0 | 0 | 8.1238 | 1305.5748
95 | 22 | 16.9151 | 136.1654 | 602.5123 | 8293.6531 | 34.99 | 0 | 0 | 10.095 | 1374.583
96 | 23 | 17.4364 | 117.0166 | 466.3469 | 8410.6696 | 34.99 | 0 | 0 | 12.8496 | 1503.6133
97 | 24 | 18.1138 | 91.1544 | 349.3304 | 8501.824 | 34.99 | 0 | 0 | 16.8081 | 1532.1312
98 | 25 | 18.7394 | 75.0862 | 258.176 | 8576.9102 | 34.99 | 0 | 0 | 17.5751 | 1319.6459
99 | 26 | 19.3124 | 55.1268 | 183.0898 | 8632.037 | 35 | 1.7372 | 5.746 | 24.5 | 1350.606
100 | 27 | 20.0576 | 40.9662 | 127.963 | 8673.0032 | 35 | 4.0519 | 9.9594 | 24.5 | 1003.6728
101 | 28 | 20.3234 | 30.9099 | 86.9968 | 8703.9131 | 35 | 6.3665 | 11.8073 | 24.5 | 757.2927
102 | 29 | 20.6589 | 21.5771 | 56.0869 | 8725.4902 | 35 | 8.6812 | 11.2389 | 24.5 | 528.6387
103 | 30 | 21.2184 | 14.7025 | 34.5098 | 8740.1928 | 35 | 10.9958 | 9.7 | 24.5 | 360.212
104 | 31 | 21.6611 | 7.7134 | 19.8072 | 8747.9062 | 35 | 13.3105 | 6.1601 | 24.5 | 188.9783
105 | 32 | 21.9828 | 4.7007 | 12.0938 | 8752.6069 | 35 | 15.6251 | 4.407 | 24.5 | 115.1683
106 | 33 | 22.5419 | 2.8929 | 7.3931 | 8755.4998 | 35 | 17.9398 | 3.1139 | 24.5 | 70.877
107 | 34 | 22.8006 | 1.607 | 4.5002 | 8757.1068 | 35 | 20.2544 | 1.9529 | 24.5 | 39.3712
108 | 35 | 22.4766 | 1.6878 | 2.8932 | 8758.7946 | 35 | 22.5691 | 2.2855 | 24.5 | 41.35
109 | 36 | 22.6251 | 0.96453 | 1.2054 | 8759.7591 | 35 | 24.8837 | 1.4401 | 24.5 | 23.6309
Не удаляйте столбцы "МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ" и "Abatigo"
данные связаны к тем же ячейкам на вкладке "РАСЧЁТ"
Если будут добавлены новые строки во вкладку "РАСЧЁТ", все данные будут утеряны!
ввод
Note on H34: Адиабатическая камера + Бустерное орошение
Note on H35: Только адиабатическая камера

## ГРАФИК (ДЛЯ БОЛЬШИХ СИСТЕМ)
СУХОЙ ТЕРМОМЕТР | ЧАСЫ 1/10 ЛЕВАЯ ШКАЛА | ТЕМП. ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ °C ЛЕВАЯ ШКАЛА | РАСХОД ПРИ РАСПЫЛЕНИИ л/мин ПРАВАЯ ШКАЛА | ВОДА куб.м ПРАВАЯ ШКАЛА | МОЩНОСТЬ кВт ПРАВАЯ ШКАЛА | ЭНЕРГИЯ кВт·ч 1/100 ПРАВАЯ ШКАЛА | Характеристики Abatigo для климатических условий вг.МОСКВА
-32 | 0.008075 | 34.99 | 0 | 0 | 0.46745 | 0.00037746
-31 | 0.036336 | 34.99 | 0 | 0 | 0.47934 | 0.0017417
-30 | 0.17764 | 34.99 | 0 | 0 | 0.49155 | 0.0087319
-29 | 0.22221 | 34.99 | 0 | 0 | 0.50408 | 0.011202
-28 | 0.22736 | 34.99 | 0 | 0 | 0.51697 | 0.011754
-27 | 0.31624 | 34.99 | 0 | 0 | 0.53023 | 0.016768
-26 | 0.53894 | 34.99 | 0 | 0 | 0.54387 | 0.029312
-25 | 0.59984 | 34.99 | 0 | 0 | 0.55792 | 0.033466
-24 | 0.70253 | 34.99 | 0 | 0 | 0.5724 | 0.040212
-23 | 0.94414 | 34.99 | 0 | 0 | 0.58733 | 0.055452
-22 | 1.1359 | 34.99 | 0 | 0 | 0.60274 | 0.068465
-21 | 1.7342 | 34.99 | 0 | 0 | 0.61867 | 0.10729
-20 | 2.0799 | 34.99 | 0 | 0 | 0.63513 | 0.1321
-19 | 2.2086 | 34.99 | 0 | 0 | 0.65218 | 0.14404
-18 | 2.9947 | 34.99 | 0 | 0 | 0.66984 | 0.2006
-17 | 4.3428 | 34.99 | 0 | 0 | 0.68817 | 0.29886
-16 | 5.1726 | 34.99 | 0 | 0 | 0.7072 | 0.36581
-15 | 5.8763 | 34.99 | 0 | 0 | 0.727 | 0.4272
-14 | 6.3288 | 34.99 | 0 | 0 | 0.74762 | 0.47315
-13 | 7.0381 | 34.99 | 0 | 0 | 0.76913 | 0.54132
-12 | 8.4721 | 34.99 | 0 | 0 | 0.79161 | 0.67066
-11 | 9.2078 | 34.99 | 0 | 0 | 0.81514 | 0.75056
-10 | 9.819 | 34.99 | 0 | 0 | 0.83982 | 0.82461
-9 | 11.7211 | 34.99 | 0 | 0 | 0.86575 | 1.0148
-8 | 12.413 | 34.99 | 0 | 0 | 0.89308 | 1.1086
-7 | 13.9705 | 34.99 | 0 | 0 | 0.92193 | 1.288
-6 | 16.082 | 34.99 | 0 | 0 | 0.95248 | 1.5318
-5 | 19.0865 | 34.99 | 0 | 0 | 0.98492 | 1.8799
-4 | 21.0581 | 34.99 | 0 | 0 | 1.0195 | 2.1468
-3 | 23.6589 | 34.99 | 0 | 0 | 1.0564 | 2.4994
-2 | 26.0324 | 34.99 | 0 | 0 | 1.096 | 2.8532
-1 | 29.0134 | 34.99 | 0 | 0 | 1.1387 | 3.3037
0 | 36.8035 | 34.99 | 0 | 0 | 1.1848 | 4.3606
1 | 43.4533 | 34.99 | 0 | 0 | 1.235 | 5.3664
2 | 35.7299 | 34.99 | 0 | 0 | 1.2897 | 4.6082
3 | 27.3429 | 34.99 | 0 | 0 | 1.3498 | 3.6908
4 | 24.3503 | 34.99 | 0 | 0 | 1.4162 | 3.4485
5 | 22.7507 | 34.99 | 0 | 0 | 1.4899 | 3.3896
6 | 21.6616 | 34.99 | 0 | 0 | 1.5723 | 3.406
7 | 21.7312 | 34.99 | 0 | 0 | 1.6652 | 3.6187
8 | 21.8303 | 34.99 | 0 | 0 | 1.7706 | 3.8652
9 | 23.5323 | 34.99 | 0 | 0 | 1.8911 | 4.4503
10 | 24.6 | 34.99 | 0 | 0 | 2.0302 | 4.9944
11 | 25.4277 | 34.99 | 0 | 0 | 2.1922 | 5.5743
12 | 27.1833 | 34.99 | 0 | 0 | 2.3827 | 6.4769
13 | 27.6789 | 34.99 | 0 | 0 | 2.609 | 7.2214
14 | 28.0633 | 34.99 | 0 | 0 | 2.8809 | 8.0846
15 | 27.7878 | 34.99 | 0 | 0 | 3.2113 | 8.9236
16 | 26.9368 | 34.99 | 0 | 0 | 3.6182 | 9.7462
17 | 25.8053 | 34.99 | 0 | 0 | 4.1258 | 10.6468
18 | 23.6317 | 34.99 | 0 | 0 | 4.7686 | 11.2691
19 | 21.6013 | 34.99 | 0 | 0 | 5.5957 | 12.0874
20 | 18.5556 | 34.99 | 0 | 0 | 6.6785 | 12.3923
21 | 16.071 | 34.99 | 0 | 0 | 8.1238 | 13.0557
22 | 13.6165 | 34.99 | 0 | 0 | 10.095 | 13.7458
23 | 11.7017 | 34.99 | 0 | 0 | 12.8496 | 15.0361
24 | 9.1154 | 34.99 | 0 | 0 | 16.8081 | 15.3213
25 | 7.5086 | 34.99 | 0 | 0 | 17.5751 | 13.1965
26 | 5.5127 | 35 | 1.7372 | 5.746 | 24.5 | 13.5061
27 | 4.0966 | 35 | 4.0519 | 9.9594 | 24.5 | 10.0367
28 | 3.091 | 35 | 6.3665 | 11.8073 | 24.5 | 7.5729
29 | 2.1577 | 35 | 8.6812 | 11.2389 | 24.5 | 5.2864
30 | 1.4703 | 35 | 10.9958 | 9.7 | 24.5 | 3.6021
31 | 0.77134 | 35 | 13.3105 | 6.1601 | 24.5 | 1.8898
32 | 0.47007 | 35 | 15.6251 | 4.407 | 24.5 | 1.1517
33 | 0.28929 | 35 | 17.9398 | 3.1139 | 24.5 | 0.70877
34 | 0.1607 | 35 | 20.2544 | 1.9529 | 24.5 | 0.39371
35 | 0.16878 | 35 | 22.5691 | 2.2855 | 24.5 | 0.4135
36 | 0.096453 | 35 | 24.8837 | 1.4401 | 24.5 | 0.23631